### Distribution System Analysis Subcommittee

IEEE 13 Node Test Feeder

IEEE 13 Node Test Feeder

Overhead Line Configuration Data:

| Config. | Phasing | Phase | Neutral | Spacing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ACSR | ACSR | ID |
| 601 | B A C N | 556,500 26/7 | 4/0 6/1 | 500 |
| 602 | C A B N | 4/0 6/1 | 4/0 6/1 | 500 |
| 603 | C B N | 1/0 | 1/0 | 505 |
| 604 | A C N | 1/0 | 1/0 | 505 |
| 605 | C N | 1/0 | 1/0 | 510 |

Underground Line Configuration Data:

| Config. | Phasing | Cable | Neutral | Space ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 606 | A B C N | 250,000 AA, CN | None | 515 |
| 607 | A N | 1/0 AA, TS | 1/0 Cu | 520 |

Line Segment Data:

| Node A | Node B | Length(ft.) | Config. |
| --- | --- | --- | --- |
| 632 | 645 | 500 | 603 |
| 632 | 633 | 500 | 602 |
| 633 | 634 | 0 | XFM-1 |
| 645 | 646 | 300 | 603 |
| 650 | 632 | 2000 | 601 |
| 684 | 652 | 800 | 607 |
| 632 | 671 | 2000 | 601 |
| 671 | 684 | 300 | 604 |
| 671 | 680 | 1000 | 601 |
| 671 | 692 | 0 | Switch |
| 684 | 611 | 300 | 605 |
| 692 | 675 | 500 | 606 |

Transformer Data:

|  | kVA | kV-high | kV-low | R - % | X - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substation: | 5,000 | 115 - D | 4.16 Gr. Y | 1 | 8 |
| XFM -1 | 500 | 4.16 – Gr.W | 0.48 – Gr.W | 1.1 | 2 |

Capacitor Data:

| Node | Ph-A | Ph-B | Ph-C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kVAr | kVAr | kVAr |
| 675 | 200 | 200 | 200 |
| 611 |  |  | 100 |
| Total | 200 | 200 | 300 |

Regulator Data:

| Regulator ID: | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Line Segment: | 650 - 632 |  |  |
| Location: | 50 |  |  |
| Phases: | A - B -C |  |  |
| Connection: | 3-Ph,LG |  |  |
| Monitoring Phase: | A-B-C |  |  |
| Bandwidth: | 2.0 volts |  |  |
| PT Ratio: | 20 |  |  |
| Primary CT Rating: | 700 |  |  |
| Compensator Settings: | Ph-A | Ph-B | Ph-C |
| R - Setting: | 3 | 3 | 3 |
| X - Setting: | 9 | 9 | 9 |
| Volltage Level: | 122 | 122 | 122 |

Spot Load Data:

| Node | Load | Ph-1 | Ph-1 | Ph-2 | Ph-2 | Ph-3 | Ph-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr |
| 634 | Y-PQ | 160 | 110 | 120 | 90 | 120 | 90 |
| 645 | Y-PQ | 0 | 0 | 170 | 125 | 0 | 0 |
| 646 | D-Z | 0 | 0 | 230 | 132 | 0 | 0 |
| 652 | Y-Z | 128 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | D-PQ | 385 | 220 | 385 | 220 | 385 | 220 |
| 675 | Y-PQ | 485 | 190 | 68 | 60 | 290 | 212 |
| 692 | D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 151 |
| 611 | Y-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80 |
|  | TOTAL | 1158 | 606 | 973 | 627 | 1135 | 753 |

Distributed Load Data:

| Node A | Node B | Load | Ph-1 | Ph-1 | Ph-2 | Ph-2 | Ph-3 | Ph-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Model | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr |
| 632 | 671 | Y-PQ | 17 | 10 | 66 | 38 | 117 | 68 |

## IEEE 13 NODE TEST FEEDER

Impedances

Configuration 601:

Z (R +jX) in ohms per mile

0.3465  1.0179   0.1560  0.5017   0.1580  0.4236

0.3375  1.0478   0.1535  0.3849

0.3414  1.0348

B in micro Siemens per mile

6.2998   -1.9958   -1.2595

5.9597   -0.7417

5.6386

Configuration 602:

Z (R +jX) in ohms per mile

0.7526  1.1814   0.1580  0.4236   0.1560  0.5017

0.7475  1.1983   0.1535  0.3849

0.7436  1.2112

B in micro Siemens per mile

5.6990   -1.0817   -1.6905

5.1795   -0.6588

5.4246

Configuration 603:

Z (R +jX) in ohms per mile

0.0000  0.0000   0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

1.3294  1.3471   0.2066  0.4591

1.3238  1.3569

B in micro Siemens per mile

0.0000    0.0000    0.0000

4.7097   -0.8999

4.6658

Configuration 604:

Z (R +jX) in ohms per mile

1.3238  1.3569   0.0000  0.0000   0.2066  0.4591

0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

1.3294  1.3471

B in micro Siemens per mile

4.6658    0.0000   -0.8999

0.0000    0.0000

4.7097

Configuration 605:

Z (R +jX) in ohms per mile

0.0000  0.0000   0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

1.3292  1.3475

B in micro Siemens per mile

0.0000    0.0000    0.0000

0.0000    0.0000

4.5193

Configuration 606:

Z (R +jX) in ohms per mile

0.7982  0.4463   0.3192  0.0328   0.2849 -0.0143

0.7891  0.4041   0.3192  0.0328

0.7982  0.4463

B in micro Siemens per mile

96.8897    0.0000    0.0000

96.8897    0.0000

96.8897

Configuration 607:

Z (R +jX) in ohms per mile

1.3425  0.5124   0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

0.0000  0.0000

B in micro Siemens per mile

88.9912    0.0000    0.0000

0.0000    0.0000

0.0000

Power-Flow Results

-  R A D I A L  F L O W  S U M M A R Y - DATE:  6-24-2004 AT 15:33: 2 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 13;   FEEDER:  IEEE 13

-------------------------------------------------------------------------------

SYSTEM        PHASE             PHASE             PHASE             TOTAL

INPUT -------(A)-------|-------(B)-------|-------(C)-------|------------------

kW   :      1251.398   |       977.332   |      1348.461   |      3577.191

kVAr :       681.570   |       373.418   |       669.784   |      1724.772

kVA  :      1424.968   |      1046.241   |      1505.642   |      3971.289

PF   :        .8782    |        .9341    |        .8956    |        .9008

LOAD  --(A-N)----(A-B)-|--(B-N)----(B-C)-|--(C-N)----(C-A)-|---WYE-----DELTA--

kW   :   785.6    385.0|   424.0    625.7|   692.5    553.4|  1902.1   1564.0

TOT :      1170.563   |      1049.658   |      1245.907   |      3466.128

|                 |                 |

kVAr :   393.0    220.0|   313.0    358.1|   447.9    369.5|  1153.9    947.7

TOT :       613.019   |       671.117   |       817.450   |      2101.586

|                 |                 |

kVA  :   878.4    443.4|   527.0    720.9|   824.8    665.4|  2224.8   1828.7

TOT :      1321.367   |      1245.865   |      1490.137   |      4053.481

|                 |                 |

PF   :   .8943    .8682|   .8045    .8679|   .8397    .8316|   .8550    .8553

TOT :        .8859    |        .8425    |        .8361    |        .8551

LOSSES ------(A)-------|-------(B)-------|-------(C)-------|------------------

kW   :        39.107   |        -4.697   |        76.653   |       111.063

kVAr :       152.585   |        42.217   |       129.850   |       324.653

kVA  :       157.517   |        42.478   |       150.787   |       343.124

CAPAC --(A-N)----(A-B)-|--(B-N)----(B-C)-|--(C-N)----(C-A)-|---WYE-----DELTA--

R-kVA:   200.0       .0|   200.0       .0|   300.0       .0|   700.0       .0

TOT :       200.000   |       200.000   |       300.000   |       700.000

|                 |                 |

A-kVA:   193.4       .0|   222.7       .0|   285.3       .0|   701.5       .0

TOT :       193.443   |       222.747   |       285.276   |       701.466

p  1

--- V O L T A G E   P R O F I L E  ---- DATE:  6-24-2004 AT 15:33:12 HOURS ----

SUBSTATION:  IEEE 13;   FEEDER:  IEEE 13

-------------------------------------------------------------------------------

NODE  |   MAG       ANGLE  |    MAG       ANGLE  |    MAG       ANGLE |mi.to SR

-------------------------------------------------------------------------------

______|_______ A-N ______  |_______ B-N _______  |_______ C-N _______ |

650   |  1.0000 at    .00  |  1.0000 at -120.00  |  1.0000 at  120.00 |    .000

RG60  |  1.0625 at    .00  |  1.0500 at -120.00  |  1.0687 at  120.00 |    .000

632   |  1.0210 at  -2.49  |  1.0420 at -121.72  |  1.0174 at  117.83 |    .379

633   |  1.0180 at  -2.56  |  1.0401 at -121.77  |  1.0148 at  117.82 |    .474

XFXFM1|   .9941 at  -3.23  |  1.0218 at -122.22  |   .9960 at  117.35 |    .474

634   |   .9940 at  -3.23  |  1.0218 at -122.22  |   .9960 at  117.34 |    .474

645   |                    |  1.0329 at -121.90  |  1.0155 at  117.86 |   .474

646   |                    |  1.0311 at -121.98  |  1.0134 at  117.90 |   .530

671   |   .9900 at  -5.30  |  1.0529 at -122.34  |   .9778 at  116.02 |    .758

680   |   .9900 at  -5.30  |  1.0529 at -122.34  |   .9778 at  116.02 |    .947

684   |   .9881 at  -5.32  |                     |   .9758 at  115.92 |    .815

611   |                    |                     |   .9738 at  115.78 |    .871

652   |   .9825 at  -5.25  |                     |                    |    .966

692   |   .9900 at  -5.31  |  1.0529 at -122.34  |   .9777 at  116.02 |    .852

675   |   .9835 at  -5.56  |  1.0553 at -122.52  |   .9758 at  116.03 |    .947

p  1

-----------  VOLTAGE REGULATOR DATA  ---- DATE:  6-24-2004 AT 15:33:16 HOURS --

SUBSTATION:  IEEE 13;   FEEDER:  IEEE 13

_______________________________________________________________________________

[NODE]--[VREG]-----[SEG]------[NODE]           MODEL                OPT    BNDW

650     RG60       632        632     Phase A & B & C, Wye           RX    2.00

........................................................................

PHASE  LDCTR   VOLT HOLD  R-VOLT   X-VOLT  PT RATIO  CT RATE     TAP

1             122.000    3.000    9.000    20.00    700.00     10

2             122.000    3.000    9.000    20.00    700.00      8

3             122.000    3.000    9.000    20.00    700.00     11

p  1

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 15:33:27 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 13;   FEEDER:  IEEE 13

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 650       VOLTS:   1.000     .00   1.000 -120.00   1.000  120.00 MAG/ANG

kVll   4.160           NO LOAD OR CAPACITOR REPRESENTED AT SOURCE NODE

TO NODE RG60  <VRG>..:  593.30  -28.58  435.61 -140.91  626.92   93.59 AMP/DG <

<RG60  > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: RG60      VOLTS:   1.062     .00   1.050 -120.00   1.069  120.00 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 650   <VRG>:  558.40  -28.58  414.87 -140.91  586.60   93.59 AMP/DG <

<RG60  > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

TO NODE 632   .......:  558.40  -28.58  414.87 -140.91  586.60   93.59 AMP/DG <

<632   > LOSS= 59.716:    ( 21.517)       ( -3.252)       ( 41.451)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 632       VOLTS:   1.021   -2.49   1.042 -121.72   1.017  117.83 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE RG60  .....:  558.41  -28.58  414.87 -140.91  586.60   93.59 AMP/DG <

<632   > LOSS= 59.716:    ( 21.517)       ( -3.252)       ( 41.451)    kW

TO NODE 633   .......:   81.33  -37.74   61.12 -159.09   62.70   80.48 AMP/DG

<633   > LOSS=   .808:    (   .354)       (   .148)       (   .306)    kW

TO NODE 645   .......:                  143.02 -142.66   65.21   57.83 AMP/DG <

<645   > LOSS=  2.760:                    (  2.540)       (   .220)    kW

TO NODE 671   .......:  478.29  -27.03  215.12 -134.66  475.50   99.90 AMP/DG <

<671   > LOSS= 35.897:    ( 10.484)       ( -6.169)       ( 31.582)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 633       VOLTS:   1.018   -2.56   1.040 -121.77   1.015  117.82 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 632   .....:   81.33  -37.74   61.12 -159.09   62.71   80.47 AMP/DG

<633   > LOSS=   .808:    (   .354)       (   .148)       (   .306)    kW

TO NODE XFXFM1.......:   81.33  -37.74   61.12 -159.09   62.71   80.47 AMP/DG <

<XFXFM1> LOSS=  5.427:    (  2.513)       (  1.420)       (  1.494)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: XFXFM1    VOLTS:    .994   -3.23   1.022 -122.22    .996  117.35 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll    .480      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 633   .....:  704.83  -37.74  529.73 -159.09  543.45   80.47 AMP/DG <

<XFXFM1> LOSS=  5.427:    (  2.513)       (  1.420)       (  1.494)    kW

TO NODE 634   .......:  704.83  -37.74  529.73 -159.09  543.45   80.47 AMP/DG <

<634   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

p  2

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 15:33:27 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 13;   FEEDER:  IEEE 13

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 634       VOLTS:    .994   -3.23   1.022 -122.22    .996  117.34 MAG/ANG

Y-LD:  160.00  110.00  120.00   90.00  120.00   90.00 kW/kVR

kVll    .480    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE XFXFM1.....:  704.83  -37.74  529.73 -159.09  543.45   80.47 AMP/DG <

<634   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 645       VOLTS:                   1.033 -121.90   1.015  117.86 MAG/ANG

Y-LD:                  170.00  125.00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160    Y CAP:                             .00             .00 kVR

FROM NODE 632   .....:                  143.02 -142.66   65.21   57.83 AMP/DG <

<645   > LOSS=  2.760:                    (  2.540)       (   .220)    kW

TO NODE 646   .......:                   65.21 -122.17   65.21   57.83 AMP/DG

<646   > LOSS=   .541:                    (   .271)       (   .270)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 646       VOLTS:                   1.031 -121.98   1.013  117.90 MAG/ANG

D-LD:                  240.66  138.12     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160    Y CAP:                             .00             .00 kVR

FROM NODE 645   .....:                   65.21 -122.18   65.21   57.82 AMP/DG

<646   > LOSS=   .541:                    (   .271)       (   .270)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 671       VOLTS:    .990   -5.30   1.053 -122.34    .978  116.02 MAG/ANG

D-LD:  385.00  220.00  385.00  220.00  385.00  220.00 kW/kVR

kVll   4.160    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 632   .....:  470.20  -26.90  186.41 -131.89  420.64  101.66 AMP/DG <

<671   > LOSS= 35.897:    ( 10.484)       ( -6.169)       ( 31.582)    kW

TO NODE 680   .......:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 AMP/DG

<680   > LOSS=   .000:    (  -.001)       (   .001)       (   .000)    kW

TO NODE 684   .......:   63.07  -39.12                   71.15  121.62 AMP/DG

<684   > LOSS=   .580:    (   .210)                       (   .370)    kW

TO NODE 692   .......:  229.11  -18.18   69.61  -55.19  178.38  109.39 AMP/DG

<692   > LOSS=   .008:    (   .003)       (  -.001)       (   .006)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 680       VOLTS:    .990   -5.30   1.053 -122.34    .978  116.02 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 671   .....:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 AMP/DG

<680   > LOSS=   .000:    (  -.001)       (   .001)       (   .000)    kW

p  3

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 15:33:27 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 13;   FEEDER:  IEEE 13

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 684       VOLTS:    .988   -5.32                    .976  115.92 MAG/ANG

-LD:     .00     .00                     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160      CAP:             .00                             .00 kVR

FROM NODE 671   .....:   63.07  -39.12                   71.15  121.61 AMP/DG

<684   > LOSS=   .580:    (   .210)                       (   .370)    kW

TO NODE 611   .......:                                   71.15  121.61 AMP/DG

<611   > LOSS=   .382:                                    (   .382)    kW

TO NODE 652   .......:   63.07  -39.12                                 AMP/DG

<652   > LOSS=   .808:    (   .808)                                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 611       VOLTS:                                    .974  115.78 MAG/ANG

Y-LD:                                  165.54   77.90 kW/kVR

kVLL   4.160    Y CAP:                                           94.82 kVR

FROM NODE 684   .....:                                   71.15  121.61 AMP/DG

<611   > LOSS=   .382:                                    (   .382)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 652       VOLTS:    .983   -5.25                                 MAG/ANG

Y-LD:  123.56   83.02                                 kW/kVR

kVll   4.160    Y CAP:             .00                                 kVR

FROM NODE 684   .....:   63.08  -39.15                                 AMP/DG

<652   > LOSS=   .808:    (   .808)                                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 692       VOLTS:    .990   -5.31   1.053 -122.34    .978  116.02 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00  168.37  149.55 kW/kVR

kVll   4.160    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 671   .....:  229.11  -18.18   69.61  -55.19  178.38  109.39 AMP/DG

<692   > LOSS=   .008:    (   .003)       (  -.001)       (   .006)    kW

TO NODE 675   .......:  205.33   -5.15   69.61  -55.19  124.07  111.79 AMP/DG <

<675   > LOSS=  4.136:    (  3.218)       (   .345)       (   .573)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 675       VOLTS:    .983   -5.56   1.055 -122.52    .976  116.03 MAG/ANG

Y-LD:  485.00  190.00   68.00   60.00  290.00  212.00 kW/kVR

kVll   4.160    Y CAP:          193.44          222.75          190.45 kVR

FROM NODE 692   .....:  205.33   -5.15   69.59  -55.20  124.07  111.78 AMP/DG <

<675   > LOSS=  4.136:    (  3.218)       (   .345)       (   .573)    kW