## Distribution System Analysis Subcommittee

IEEE 34 Node Test Feeder

IEEE 34 Node Test Feeder

Line Segment Data

Node A

Node B

Length(ft.)

Config.

800

802

2580

300

802

806

1730

300

806

808

32230

300

808

810

5804

303

808

812

37500

300

812

814

29730

300

814

850

10

301

816

818

1710

302

816

824

10210

301

818

820

48150

302

820

822

13740

302

824

826

3030

303

824

828

840

301

828

830

20440

301

830

854

520

301

832

858

4900

301

832

888

0

XFM-1

834

860

2020

301

834

842

280

301

836

840

860

301

836

862

280

301

842

844

1350

301

844

846

3640

301

846

848

530

301

850

816

310

301

852

832

10

301

854

856

23330

303

854

852

36830

301

858

864

1620

302

858

834

5830

301

860

836

2680

301

862

838

4860

304

888

890

10560

300

IEEE 34 Node Test Feeder

Impedances

Configuration 300:

--------- Z & B Matrices Before Changes ---------

Z (R +jX) in ohms per mile

1.3368  1.3343   0.2101  0.5779   0.2130  0.5015

1.3238  1.3569   0.2066  0.4591

1.3294  1.3471

B in micro Siemens per mile

5.3350   -1.5313   -0.9943

5.0979   -0.6212

4.8880

Configuration 301:

Z (R +jX) in ohms per mile

1.9300  1.4115   0.2327  0.6442   0.2359  0.5691

1.9157  1.4281   0.2288  0.5238

1.9219  1.4209

B in micro Siemens per mile

5.1207   -1.4364   -0.9402

4.9055   -0.5951

4.7154

Configuration 302:

Z (R +jX) in ohms per mile

2.7995  1.4855   0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

0.0000  0.0000

B in micro Siemens per mile

4.2251    0.0000    0.0000

0.0000    0.0000

0.0000

Configuration 303:

Z (R +jX) in ohms per mile

0.0000  0.0000   0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

2.7995  1.4855   0.0000  0.0000

0.0000  0.0000

B in micro Siemens per mile

0.0000    0.0000    0.0000

4.2251    0.0000

0.0000

Configuration 304:

Z (R +jX) in ohms per mile

0.0000  0.0000   0.0000  0.0000   0.0000  0.0000

1.9217  1.4212   0.0000  0.0000

0.0000  0.0000

B in micro Siemens per mile

0.0000    0.0000    0.0000

4.3637    0.0000

0.0000

Power Flow Results

-  R A D I A L  F L O W  S U M M A R Y - DATE:  6-24-2004 AT 16:34:11 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

SYSTEM        PHASE             PHASE             PHASE             TOTAL

INPUT -------(A)-------|-------(B)-------|-------(C)-------|------------------

kW   :       759.136   |       666.663   |       617.072   |      2042.872

kVAr :       171.727   |        90.137   |        28.394   |       290.258

kVA  :       778.318   |       672.729   |       617.725   |      2063.389

PF   :        .9754    |        .9910    |        .9989    |        .9901

LOAD  --(A-N)----(A-B)-|--(B-N)----(B-C)-|--(C-N)----(C-A)-|---WYE-----DELTA--

kW   :   359.9    246.4|   339.3    243.3|   221.8    359.0|   921.0    848.8

TOT :       606.322   |       582.662   |       580.840   |      1769.824

|                 |                 |

kVAr :   230.9    128.7|   216.9    128.7|   161.8    184.6|   609.6    441.9

TOT :       359.531   |       345.609   |       346.407   |      1051.547

|                 |                 |

kVA  :   427.6    278.0|   402.7    275.3|   274.6    403.7|  1104.5    957.0

TOT :       704.903   |       677.452   |       676.293   |      2058.647

|                 |                 |

PF   :   .8417    .8864|   .8425    .8840|   .8078    .8894|   .8339    .8870

TOT :        .8601    |        .8601    |        .8589    |        .8597

LOSSES ------(A)-------|-------(B)-------|-------(C)-------|------------------

kW   :       114.836   |        80.389   |        77.824   |       273.049

kVAr :        14.200   |        10.989   |         9.810   |        34.999

kVA  :       115.711   |        81.137   |        78.440   |       275.283

CAPAC --(A-N)----(A-B)-|--(B-N)----(B-C)-|--(C-N)----(C-A)-|---WYE-----DELTA--

R-kVA:   250.0       .0|   250.0       .0|   250.0       .0|   750.0       .0

TOT :       250.000   |       250.000   |       250.000   |       750.000

|                 |                 |

A-kVA:   265.7       .0|   264.8       .0|   265.9       .0|   796.3       .0

TOT :       265.658   |       264.760   |       265.869   |       796.287

--- V O L T A G E   P R O F I L E  ---- DATE:  6-24-2004 AT 16:34:18 HOURS ----

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE  |   MAG       ANGLE  |    MAG       ANGLE  |    MAG       ANGLE |mi.to SR

-------------------------------------------------------------------------------

______|_______ A-N ______  |_______ B-N _______  |_______ C-N _______ |

800   |  1.0500 at    .00  |  1.0500 at -120.00  |  1.0500 at  120.00 |    .000

802   |  1.0475 at   -.05  |  1.0484 at -120.07  |  1.0484 at  119.95 |    .489

806   |  1.0457 at   -.08  |  1.0474 at -120.11  |  1.0474 at  119.92 |    .816

808   |  1.0136 at   -.75  |  1.0296 at -120.95  |  1.0289 at  119.30 |   6.920

810   |                    |  1.0294 at -120.95  |                    |   8.020

812   |   .9763 at  -1.57  |  1.0100 at -121.92  |  1.0069 at  118.59 |  14.023

814   |   .9467 at  -2.26  |   .9945 at -122.70  |   .9893 at  118.01 |  19.653

RG10  |  1.0177 at  -2.26  |  1.0255 at -122.70  |  1.0203 at  118.01 |  19.654

850   |  1.0176 at  -2.26  |  1.0255 at -122.70  |  1.0203 at  118.01 |  19.655

816   |  1.0172 at  -2.26  |  1.0253 at -122.71  |  1.0200 at  118.01 |  19.714

818   |  1.0163 at  -2.27  |                     |                    |  20.038

820   |   .9926 at  -2.32  |                     |                    |  29.157

822   |   .9895 at  -2.33  |                     |                    |  31.760

824   |  1.0082 at  -2.37  |  1.0158 at -122.94  |  1.0116 at  117.76 |  21.648

826   |                    |  1.0156 at -122.94  |                    |  22.222

828   |  1.0074 at  -2.38  |  1.0151 at -122.95  |  1.0109 at  117.75 |  21.807

830   |   .9894 at  -2.63  |   .9982 at -123.39  |   .9938 at  117.25 |  25.678

854   |   .9890 at  -2.64  |   .9978 at -123.40  |   .9934 at  117.24 |  25.777

852   |   .9581 at  -3.11  |   .9680 at -124.18  |   .9637 at  116.33 |  32.752

RG11  |  1.0359 at  -3.11  |  1.0345 at -124.18  |  1.0360 at  116.33 |  32.752

832   |  1.0359 at  -3.11  |  1.0345 at -124.18  |  1.0360 at  116.33 |  32.754

858   |  1.0336 at  -3.17  |  1.0322 at -124.28  |  1.0338 at  116.22 |  33.682

834   |  1.0309 at  -3.24  |  1.0295 at -124.39  |  1.0313 at  116.09 |  34.786

842   |  1.0309 at  -3.25  |  1.0294 at -124.39  |  1.0313 at  116.09 |  34.839

844   |  1.0307 at  -3.27  |  1.0291 at -124.42  |  1.0311 at  116.06 |  35.095

846   |  1.0309 at  -3.32  |  1.0291 at -124.46  |  1.0313 at  116.01 |  35.784

848   |  1.0310 at  -3.32  |  1.0291 at -124.47  |  1.0314 at  116.00 |  35.885

860   |  1.0305 at  -3.24  |  1.0291 at -124.39  |  1.0310 at  116.09 |  35.169

836   |  1.0303 at  -3.23  |  1.0287 at -124.39  |  1.0308 at  116.09 |  35.677

840   |  1.0303 at  -3.23  |  1.0287 at -124.39  |  1.0308 at  116.09 |  35.839

862   |  1.0303 at  -3.23  |  1.0287 at -124.39  |  1.0308 at  116.09 |  35.730

838   |                    |  1.0285 at -124.39  |                    |  36.650

864   |  1.0336 at  -3.17  |                     |                    |  33.989

XF10  |   .9997 at  -4.63  |   .9983 at -125.73  |  1.0000 at  114.82 |  32.754

888   |   .9996 at  -4.64  |   .9983 at -125.73  |  1.0000 at  114.82 |  32.754

890   |   .9167 at  -5.19  |   .9235 at -126.78  |   .9177 at  113.98 |  34.754

856   |                    |   .9977 at -123.41  |                    |  30.195

-----------  VOLTAGE REGULATOR DATA  ---- DATE:  6-24-2004 AT 16:34:22 HOURS --

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

_______________________________________________________________________________

[NODE]--[VREG]-----[SEG]------[NODE]           MODEL                OPT    BNDW

814     RG10       850        850     Phase A & B & C, Wye           RX    2.00

........................................................................

PHASE  LDCTR   VOLT HOLD  R-VOLT   X-VOLT  PT RATIO  CT RATE     TAP

1             122.000    2.700    1.600   120.00    100.00     12

2             122.000    2.700    1.600   120.00    100.00      5

3             122.000    2.700    1.600   120.00    100.00      5

_______________________________________________________________________________

[NODE]--[VREG]-----[SEG]------[NODE]           MODEL                OPT    BNDW

852     RG11       832        832     Phase A & B & C, Wye           RX    2.00

........................................................................

PHASE  LDCTR   VOLT HOLD  R-VOLT   X-VOLT  PT RATIO  CT RATE     TAP

1             124.000    2.500    1.500   120.00    100.00     13

2             124.000    2.500    1.500   120.00    100.00     11

3             124.000    2.500    1.500   120.00    100.00     12

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:34:32 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 800       VOLTS:   1.050     .00   1.050 -120.00   1.050  120.00 MAG/ANG

kVll  24.900           NO LOAD OR CAPACITOR REPRESENTED AT SOURCE NODE

TO NODE 802   .......:   51.56  -12.74   44.57 -127.70   40.92  117.37 AMP/DG

<802   > LOSS=  3.472:    (  1.637)       (   .978)       (   .858)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 802       VOLTS:   1.047    -.05   1.048 -120.07   1.048  119.95 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 800   .....:   51.58  -12.80   44.57 -127.76   40.93  117.31 AMP/DG

<802   > LOSS=  3.472:    (  1.637)       (   .978)       (   .858)    kW

TO NODE 806   .......:   51.58  -12.80   44.57 -127.76   40.93  117.31 AMP/DG

<806   > LOSS=  2.272:    (  1.102)       (   .618)       (   .552)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 806       VOLTS:   1.046    -.08   1.047 -120.11   1.047  119.92 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 802   .....:   51.59  -12.83   42.47 -126.83   39.24  118.52 AMP/DG

<806   > LOSS=  2.272:    (  1.102)       (   .618)       (   .552)    kW

TO NODE 808   .......:   51.59  -12.83   42.47 -126.83   39.24  118.52 AMP/DG

<808   > LOSS= 41.339:    ( 20.677)       ( 10.780)       (  9.882)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 808       VOLTS:   1.014    -.75   1.030 -120.95   1.029  119.30 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 806   .....:   51.76  -13.47   42.46 -127.59   39.28  117.76 AMP/DG

<808   > LOSS= 41.339:    ( 20.677)       ( 10.780)       (  9.882)    kW

TO NODE 810   .......:                    1.22 -144.62                 AMP/DG

<810   > LOSS=   .002:                    (   .002)                    kW

TO NODE 812   .......:   51.76  -13.47   41.30 -127.10   39.28  117.76 AMP/DG

<812   > LOSS= 47.531:    ( 24.126)       ( 11.644)       ( 11.761)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 810       VOLTS:                   1.029 -120.95                 MAG/ANG

-LD:                     .00     .00                 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:                             .00                 kVR

FROM NODE 808   .....:                     .00     .00                 AMP/DG

<810   > LOSS=   .002:                    (   .002)                    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:34:32 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 812       VOLTS:    .976   -1.57   1.010 -121.92   1.007  118.59 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 808   .....:   51.95  -14.18   41.29 -127.99   39.33  116.90 AMP/DG

<812   > LOSS= 47.531:    ( 24.126)       ( 11.644)       ( 11.761)    kW

TO NODE 814   .......:   51.95  -14.18   41.29 -127.99   39.33  116.90 AMP/DG

<814   > LOSS= 37.790:    ( 19.245)       (  9.140)       (  9.404)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 814       VOLTS:    .947   -2.26    .994 -122.70    .989  118.01 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 812   .....:   52.10  -14.73   41.29 -128.69   39.37  116.23 AMP/DG

<814   > LOSS= 37.790:    ( 19.245)       (  9.140)       (  9.404)    kW

TO NODE RG10  .<VRG>.:   52.10  -14.73   41.29 -128.69   39.37  116.23 AMP/DG

<RG10  > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: RG10      VOLTS:   1.018   -2.26   1.026 -122.70   1.020  118.01 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 814   <VRG>:   48.47  -14.73   40.04 -128.69   38.17  116.23 AMP/DG

<RG10  > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

TO NODE 850   .......:   48.47  -14.73   40.04 -128.69   38.17  116.23 AMP/DG

<850   > LOSS=   .017:    (   .008)       (   .005)       (   .005)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 850       VOLTS:   1.018   -2.26   1.026 -122.70   1.020  118.01 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE RG10  .....:   48.47  -14.73   40.04 -128.69   38.17  116.23 AMP/DG

<850   > LOSS=   .017:    (   .008)       (   .005)       (   .005)    kW

TO NODE 816   .......:   48.47  -14.73   40.04 -128.69   38.17  116.23 AMP/DG

<816   > LOSS=   .538:    (   .254)       (   .145)       (   .139)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 816       VOLTS:   1.017   -2.26   1.025 -122.71   1.020  118.01 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 850   .....:   48.47  -14.74   40.04 -128.70   38.17  116.23 AMP/DG

<816   > LOSS=   .538:    (   .254)       (   .145)       (   .139)    kW

TO NODE 818   .......:   13.02  -26.69                                 AMP/DG

<818   > LOSS=   .154:    (   .154)                                    kW

TO NODE 824   .......:   35.83  -10.42   40.04 -128.70   38.17  116.23 AMP/DG

<824   > LOSS= 14.181:    (  4.312)       (  5.444)       (  4.425)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:34:32 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 818       VOLTS:   1.016   -2.27                                 MAG/ANG

-LD:     .00     .00                                 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00                                 kVR

FROM NODE 816   .....:   13.03  -26.77                                 AMP/DG

<818   > LOSS=   .154:    (   .154)                                    kW

TO NODE 820   .......:   13.03  -26.77                                 AMP/DG

<820   > LOSS=  3.614:    (  3.614)                                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 820       VOLTS:    .993   -2.32                                 MAG/ANG

-LD:     .00     .00                                 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00                                 kVR

FROM NODE 818   .....:   10.62  -28.98                                 AMP/DG

<820   > LOSS=  3.614:    (  3.614)                                    kW

TO NODE 822   .......:   10.62  -28.98                                 AMP/DG

<822   > LOSS=   .413:    (   .413)                                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 822       VOLTS:    .990   -2.33                                 MAG/ANG

-LD:     .00     .00                                 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00                                 kVR

FROM NODE 820   .....:     .00     .00                                 AMP/DG

<822   > LOSS=   .413:    (   .413)                                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 824       VOLTS:   1.008   -2.37   1.016 -122.94   1.012  117.76 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 816   .....:   35.87  -10.70   39.82 -129.02   38.05  116.25 AMP/DG

<824   > LOSS= 14.181:    (  4.312)       (  5.444)       (  4.425)    kW

TO NODE 826   .......:                    3.10 -148.92                 AMP/DG

<826   > LOSS=   .008:                    (   .008)                    kW

TO NODE 828   .......:   35.87  -10.70   36.93 -127.39   38.05  116.25 AMP/DG

<828   > LOSS=  1.108:    (   .361)       (   .393)       (   .354)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 826       VOLTS:                   1.016 -122.94                 MAG/ANG

-LD:                     .00     .00                 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:                             .00                 kVR

FROM NODE 824   .....:                     .00     .00                 AMP/DG

<826   > LOSS=   .008:                    (   .008)                    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:34:32 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 828       VOLTS:   1.007   -2.38   1.015 -122.95   1.011  117.75 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 824   .....:   35.87  -10.72   36.93 -127.41   37.77  116.42 AMP/DG

<828   > LOSS=  1.108:    (   .361)       (   .393)       (   .354)    kW

TO NODE 830   .......:   35.87  -10.72   36.93 -127.41   37.77  116.42 AMP/DG

<830   > LOSS= 26.587:    (  8.443)       (  9.214)       (  8.930)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 830       VOLTS:    .989   -2.63    .998 -123.39    .994  117.25 MAG/ANG

D-LD:    9.95    4.98    9.86    4.93   24.55    9.82 kW/kVR

kVll  24.900    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 828   .....:   35.43  -11.06   36.91 -127.92   37.79  115.96 AMP/DG

<830   > LOSS= 26.587:    (  8.443)       (  9.214)       (  8.930)    kW

TO NODE 854   .......:   34.22   -9.97   36.19 -127.47   36.49  116.26 AMP/DG

<854   > LOSS=   .635:    (   .197)       (   .227)       (   .211)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 854       VOLTS:    .989   -2.64    .998 -123.40    .993  117.24 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 830   .....:   34.23   -9.99   36.19 -127.48   36.49  116.25 AMP/DG

<854   > LOSS=   .635:    (   .197)       (   .227)       (   .211)    kW

TO NODE 852   .......:   34.23   -9.99   35.93 -127.72   36.49  116.25 AMP/DG

<852   > LOSS= 44.798:    ( 13.996)       ( 15.778)       ( 15.023)    kW

TO NODE 856   .......:                     .31  -98.70                 AMP/DG

<856   > LOSS=   .001:                    (   .001)                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 852       VOLTS:    .958   -3.11    .968 -124.18    .964  116.33 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 854   .....:   34.35  -11.00   35.90 -128.66   36.52  115.41 AMP/DG

<852   > LOSS= 44.798:    ( 13.996)       ( 15.778)       ( 15.023)    kW

TO NODE RG11  .<VRG>.:   34.35  -11.00   35.90 -128.66   36.52  115.41 AMP/DG

<RG11  > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: RG11      VOLTS:   1.036   -3.11   1.035 -124.18   1.036  116.33 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 852   <VRG>:   31.77  -11.00   33.59 -128.66   33.98  115.41 AMP/DG

<RG11  > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

TO NODE 832   .......:   31.77  -11.00   33.59 -128.66   33.98  115.41 AMP/DG

<832   > LOSS=   .011:    (   .003)       (   .004)       (   .004)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:34:32 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 832       VOLTS:   1.036   -3.11   1.035 -124.18   1.036  116.33 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE RG11  .....:   31.77  -11.00   33.59 -128.66   33.98  115.41 AMP/DG

<832   > LOSS=   .011:    (   .003)       (   .004)       (   .004)    kW

TO NODE 858   .......:   21.31     .47   23.40 -116.89   24.34  128.36 AMP/DG

<858   > LOSS=  2.467:    (   .643)       (   .997)       (   .827)    kW

TO NODE XF10  .......:   11.68  -32.29   11.70 -152.73   11.61   87.39 AMP/DG <

<XF10  > LOSS=  9.625:    (  3.196)       (  3.241)       (  3.187)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 858       VOLTS:   1.034   -3.17   1.032 -124.28   1.034  116.22 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 832   .....:   20.86     .86   23.13 -116.39   24.02  128.48 AMP/DG

<858   > LOSS=  2.467:    (   .643)       (   .997)       (   .827)    kW

TO NODE 834   .......:   20.73    1.01   23.13 -116.39   24.02  128.48 AMP/DG

<834   > LOSS=  2.798:    (   .717)       (  1.145)       (   .936)    kW

TO NODE 864   .......:     .14  -22.82                                 AMP/DG

<864   > LOSS=   .000:    (   .000)                                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 834       VOLTS:   1.031   -3.24   1.029 -124.39   1.031  116.09 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 858   .....:   20.29    2.18   22.37 -116.07   23.23  130.06 AMP/DG

<834   > LOSS=  2.798:    (   .717)       (  1.145)       (   .936)    kW

TO NODE 842   .......:   14.75   34.68   16.30  -95.63   15.12  151.05 AMP/DG

<842   > LOSS=   .064:    (   .015)       (   .032)       (   .017)    kW

TO NODE 860   .......:   11.16  -43.05    9.09 -154.82   10.60   99.34 AMP/DG

<860   > LOSS=   .141:    (   .021)       (   .104)       (   .017)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 842       VOLTS:   1.031   -3.25   1.029 -124.39   1.031  116.09 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 834   .....:   14.74   34.67   16.30  -95.64   15.12  151.03 AMP/DG

<842   > LOSS=   .064:    (   .015)       (   .032)       (   .017)    kW

TO NODE 844   .......:   14.74   34.67   16.30  -95.64   15.12  151.03 AMP/DG

<844   > LOSS=   .306:    (   .068)       (   .156)       (   .083)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:34:32 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 844       VOLTS:   1.031   -3.27   1.029 -124.42   1.031  116.06 MAG/ANG

Y-LD:  143.41  111.54  142.97  111.20  143.51  111.62 kW/kVR

kVll  24.900    Y CAP:          106.23          105.90          106.31 kVR

FROM NODE 842   .....:   14.47   37.12   16.29  -95.71   15.11  150.97 AMP/DG

<844   > LOSS=   .306:    (   .068)       (   .156)       (   .083)    kW

TO NODE 846   .......:    9.83   78.88    9.40  -63.87    9.40 -170.67 AMP/DG

<846   > LOSS=   .323:    (   .043)       (   .212)       (   .068)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 846       VOLTS:   1.031   -3.32   1.029 -124.46   1.031  116.01 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 844   .....:    9.76   78.80    9.40  -52.54    9.78 -161.93 AMP/DG

<846   > LOSS=   .323:    (   .043)       (   .212)       (   .068)    kW

TO NODE 848   .......:    9.76   78.80    9.40  -52.54    9.78 -161.93 AMP/DG

<848   > LOSS=   .048:    (   .007)       (   .031)       (   .010)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 848       VOLTS:   1.031   -3.32   1.029 -124.47   1.031  116.00 MAG/ANG

D-LD:   20.00   16.00   20.00   16.00   20.00   16.00 kW/kVR

kVll  24.900    Y CAP:          159.43          158.86          159.56 kVR

FROM NODE 846   .....:    9.76   78.79    9.77  -42.47    9.78 -161.94 AMP/DG

<848   > LOSS=   .048:    (   .007)       (   .031)       (   .010)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 860       VOLTS:   1.030   -3.24   1.029 -124.39   1.031  116.09 MAG/ANG

Y-LD:   20.00   16.00   20.00   16.00   20.00   16.00 kW/kVR

kVll  24.900    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 834   .....:    5.87  -33.62    7.68 -156.52    5.29   86.10 AMP/DG

<860   > LOSS=   .141:    (   .021)       (   .104)       (   .017)    kW

TO NODE 836   .......:    4.16  -30.19    5.96 -154.63    3.60   90.25 AMP/DG

<836   > LOSS=   .039:    (  -.035)       (   .103)       (  -.028)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 836       VOLTS:   1.030   -3.23   1.029 -124.39   1.031  116.09 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 860   .....:    1.49  -19.83    4.42 -150.74    1.74   68.08 AMP/DG

<836   > LOSS=   .039:    (  -.035)       (   .103)       (  -.028)    kW

TO NODE 840   .......:    1.50  -20.01    2.33 -151.97    1.75   68.00 AMP/DG

<840   > LOSS=   .002:    (  -.014)       (   .026)       (  -.010)    kW

TO NODE 862   .......:     .00     .00    2.09 -149.38     .00     .00 AMP/DG

<862   > LOSS=   .000:    (  -.005)       (   .009)       (  -.004)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:34:32 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 840       VOLTS:   1.030   -3.23   1.029 -124.39   1.031  116.09 MAG/ANG

Y-LD:    9.27    7.21    9.26    7.20    9.28    7.22 kW/kVR

kVll  24.900    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 836   .....:     .79  -41.11     .79 -162.26     .79   78.21 AMP/DG

<840   > LOSS=   .002:    (  -.014)       (   .026)       (  -.010)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 862       VOLTS:   1.030   -3.23   1.029 -124.39   1.031  116.09 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 836   .....:     .00     .00    2.09 -149.50     .00     .00 AMP/DG

<862   > LOSS=   .000:    (  -.005)       (   .009)       (  -.004)    kW

TO NODE 838   .......:                    2.09 -149.50                 AMP/DG

<838   > LOSS=   .004:                    (   .004)                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 838       VOLTS:                   1.029 -124.39                 MAG/ANG

-LD:                     .00     .00                 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:                             .00                 kVR

FROM NODE 862   .....:                     .00     .00                 AMP/DG

<838   > LOSS=   .004:                    (   .004)                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 864       VOLTS:   1.034   -3.17                                 MAG/ANG

-LD:     .00     .00                                 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:             .00                                 kVR

FROM NODE 858   .....:     .00     .00                                 AMP/DG

<864   > LOSS=   .000:    (   .000)                                    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: XF10      VOLTS:   1.000   -4.63    .998 -125.73   1.000  114.82 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 832   .....:   69.90  -32.29   70.04 -152.73   69.50   87.39 AMP/DG <

<XF10  > LOSS=  9.625:    (  3.196)       (  3.241)       (  3.187)    kW

TO NODE 888   .......:   69.90  -32.29   70.04 -152.73   69.50   87.39 AMP/DG

<888   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 888       VOLTS:   1.000   -4.64    .998 -125.73   1.000  114.82 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.160      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE XF10  .....:   69.90  -32.29   70.04 -152.73   69.50   87.39 AMP/DG

<888   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

TO NODE 890   .......:   69.90  -32.29   70.04 -152.73   69.50   87.39 AMP/DG

<890   > LOSS= 32.760:    ( 11.638)       (  9.950)       ( 11.173)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:34:32 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 34;   FEEDER:  IEEE 34

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE         PHASE A         PHASE B         PHASE C     UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 890       VOLTS:    .917   -5.19    .924 -126.78    .918  113.98 MAG/ANG

D-LD:  139.11   69.55  137.56   68.78  137.01   68.50 kW/kVR

kVll   4.160    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 888   .....:   69.91  -32.31   70.05 -152.75   69.51   87.37 AMP/DG

<890   > LOSS= 32.760:    ( 11.638)       (  9.950)       ( 11.173)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 856       VOLTS:                    .998 -123.41                 MAG/ANG

-LD:                     .00     .00                 kW/kVR

kVll  24.900      CAP:                             .00                 kVR

FROM NODE 854   .....:                     .00     .00                 AMP/DG

<856   > LOSS=   .001:                    (   .001)                    kW