## Distribution System Analysis Subcommittee

IEEE 37 Node Test Feeder

IEEE 37 Node Test Feeder

### IEEE 37 NODE TEST FEEDER

## Phase Impedance and Admittance Matrices

# Configuration 721

Z (R +jX) in ohms per mile

0.2926  0.1973   0.0673 -0.0368   0.0337 -0.0417

0.2646  0.1900   0.0673 -0.0368

0.2926  0.1973

B in micro Siemens per mile

159.7919    0.0000    0.0000

159.7919    0.0000

159.7919

# Configuration 722

Z (R +jX) in ohms per mile

0.4751  0.2973   0.1629 -0.0326   0.1234 -0.0607

0.4488  0.2678   0.1629 -0.0326

0.4751  0.2973

B in micro Siemens per mile

127.8306    0.0000    0.0000

127.8306    0.0000

127.8306

# Configuration 723

Z (R +jX) in ohms per mile

1.2936  0.6713   0.4871  0.2111   0.4585  0.1521

1.3022  0.6326   0.4871  0.2111

1.2936  0.6713

B in micro Siemens per mile

74.8405    0.0000    0.0000

74.8405    0.0000

74.8405

# Configuration 724

Z (R +jX) in ohms per mile

2.0952  0.7758   0.5204  0.2738   0.4926  0.2123

2.1068  0.7398   0.5204  0.2738

2.0952  0.7758

B in micro Siemens per mile

60.2483    0.0000    0.0000

60.2483    0.0000

60.2483

Power Flow Results

-  R A D I A L  F L O W  S U M M A R Y - DATE:  6-24-2004 AT 16:23:14 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

SYSTEM        PHASE             PHASE             PHASE             TOTAL

INPUT -------(A)-------|-------(B)-------|-------(C)-------|------------------

kW   :       895.496   |       683.879   |       942.452   |      2521.827

kVAr :       565.765   |       389.365   |       294.305   |      1249.435

kVA  :      1059.246   |       786.954   |       987.335   |      2814.374

PF   :        .8454    |        .8690    |        .9545    |        .8961

LOAD  ------(A-B)------|------(B-C)------|------(C-A)------|------DELTA-------

kW   :       732.331   |       638.824   |      1090.100   |      2461.255

kVAr :       359.538   |       313.874   |       529.558   |      1202.970

kVA  :       815.829   |       711.768   |      1211.920   |      2739.510

PF   :        .8977    |        .8975    |        .8995    |        .8984

LOSSES ------(A)-------|-------(B)-------|-------(C)-------|------------------

kW   :        26.671   |        13.804   |        20.088   |        60.563

kVAr :        18.769   |         9.953   |        17.733   |        46.455

kVA  :        32.613   |        17.018   |        26.796   |        76.328

CAPAC --(A-N)----(A-B)-|--(B-N)----(B-C)-|--(C-N)----(C-A)-|---WYE-----DELTA--

R-kVA:      .0       .0|      .0       .0|      .0       .0|      .0       .0

TOT :          .000   |          .000   |          .000   |          .000

|                 |                 |

A-kVA:      .0       .0|      .0       .0|      .0       .0|      .0       .0

TOT :          .000   |          .000   |          .000   |          .000

--- V O L T A G E   P R O F I L E  ---- DATE:  6-24-2004 AT 16:23:24 HOURS ----

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE  |   MAG       ANGLE  |    MAG       ANGLE  |    MAG       ANGLE |mi.to SR

-------------------------------------------------------------------------------

______|_______ A-B ______  |_______ B-C _______  |_______ C-A _______ |

799   |  1.0000 at    .00  |  1.0000 at -120.00  |  1.0000 at  120.00 |    .000

RG7   |  1.0437 at    .00  |  1.0250 at -120.00  |  1.0345 at  120.90 |    .000

701   |  1.0317 at   -.08  |  1.0144 at -120.39  |  1.0183 at  120.61 |    .351

702   |  1.0248 at   -.14  |  1.0088 at -120.58  |  1.0101 at  120.43 |    .532

703   |  1.0178 at   -.17  |  1.0051 at -120.70  |  1.0034 at  120.20 |    .782

727   |  1.0167 at   -.16  |  1.0044 at -120.69  |  1.0025 at  120.19 |    .828

744   |  1.0160 at   -.16  |  1.0041 at -120.68  |  1.0021 at  120.17 |    .881

728   |  1.0156 at   -.15  |  1.0037 at -120.68  |  1.0017 at  120.18 |    .919

729   |  1.0157 at   -.15  |  1.0040 at -120.67  |  1.0019 at  120.17 |    .934

730   |  1.0127 at   -.12  |  1.0021 at -120.73  |   .9981 at  120.10 |    .896

709   |  1.0111 at   -.11  |  1.0012 at -120.73  |   .9967 at  120.07 |    .934

708   |  1.0087 at   -.08  |  1.0002 at -120.73  |   .9945 at  120.02 |    .995

732   |  1.0086 at   -.07  |  1.0001 at -120.74  |   .9941 at  120.02 |   1.055

733   |  1.0063 at   -.05  |   .9993 at -120.73  |   .9925 at  119.96 |   1.055

734   |  1.0029 at   -.01  |   .9978 at -120.74  |   .9893 at  119.88 |   1.161

710   |  1.0024 at    .01  |   .9968 at -120.77  |   .9878 at  119.91 |   1.260

735   |  1.0023 at    .03  |   .9966 at -120.78  |   .9873 at  119.91 |   1.298

736   |  1.0019 at   -.02  |   .9951 at -120.75  |   .9875 at  119.95 |   1.502

737   |   .9996 at    .02  |   .9969 at -120.71  |   .9872 at  119.79 |   1.282

738   |   .9985 at    .04  |   .9965 at -120.71  |   .9861 at  119.76 |   1.358

711   |   .9982 at    .06  |   .9963 at -120.74  |   .9852 at  119.76 |   1.434

740   |   .9981 at    .07  |   .9961 at -120.75  |   .9847 at  119.76 |   1.472

741   |   .9981 at    .07  |   .9962 at -120.75  |   .9849 at  119.76 |   1.510

731   |  1.0109 at   -.13  |  1.0004 at -120.74  |   .9964 at  120.10 |   1.048

XF7   |  1.0111 at   -.11  |  1.0012 at -120.73  |   .9967 at  120.07 |    .934

775   |  1.0111 at   -.11  |  1.0012 at -120.73  |   .9967 at  120.07 |    .934

705   |  1.0241 at   -.13  |  1.0075 at -120.59  |  1.0088 at  120.46 |    .608

712   |  1.0240 at   -.11  |  1.0073 at -120.61  |  1.0082 at  120.46 |    .654

742   |  1.0238 at   -.15  |  1.0067 at -120.59  |  1.0086 at  120.48 |    .669

713   |  1.0234 at   -.15  |  1.0070 at -120.60  |  1.0083 at  120.44 |    .601

704   |  1.0217 at   -.17  |  1.0044 at -120.61  |  1.0065 at  120.46 |    .699

714   |  1.0214 at   -.17  |  1.0043 at -120.60  |  1.0064 at  120.46 |    .714

718   |  1.0201 at   -.16  |  1.0041 at -120.57  |  1.0060 at  120.42 |    .813

720   |  1.0205 at   -.21  |  1.0011 at -120.66  |  1.0041 at  120.53 |    .851

706   |  1.0204 at   -.22  |  1.0007 at -120.66  |  1.0039 at  120.54 |    .964

725   |  1.0202 at   -.23  |  1.0003 at -120.65  |  1.0039 at  120.55 |   1.017

707   |  1.0187 at   -.30  |   .9959 at -120.62  |  1.0025 at  120.67 |   1.025

722   |  1.0185 at   -.30  |   .9954 at -120.62  |  1.0023 at  120.68 |   1.048

724   |  1.0184 at   -.32  |   .9950 at -120.61  |  1.0023 at  120.69 |   1.169

-----------  VOLTAGE REGULATOR DATA  ---- DATE:  6-24-2004 AT 16:27:42 HOURS --

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

_______________________________________________________________________________

[NODE]--[VREG]-----[SEG]------[NODE]           MODEL                OPT    BNDW

799     RG7        701        701     Phase AB & CB, Open Delta      RX    2.00

........................................................................

PHASE  LDCTR   VOLT HOLD  R-VOLT   X-VOLT  PT RATIO  CT RATE     TAP

1             122.000    1.500    3.000    40.00    350.00      7

3             122.000    1.500    3.000    40.00    350.00      4

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:23:38 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE        PHASE A-B       PHASE B-C       PHASE C-A    UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 799       VOLTS:   1.000     .00   1.000 -120.00   1.000  120.00 MAG/ANG

kVll   4.800           NO LOAD OR CAPACITOR REPRESENTED AT SOURCE NODE

TO NODE RG7   <VRG>..:  382.22  -62.28  283.97 -179.65  356.27   72.66 AMP/DG <

<RG7   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: RG7       VOLTS:   1.044     .00   1.025 -120.00   1.035  120.90 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 799   <VRG>:  366.20  -62.28  274.03 -178.41  347.58   72.66 AMP/DG <

<RG7   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

TO NODE 701   .......:  366.20  -62.28  274.03 -178.41  347.58   72.66 AMP/DG <

<701   > LOSS= 27.437:    ( 11.802)       (  5.192)       ( 10.443)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 701       VOLTS:   1.032    -.08   1.014 -120.39   1.018  120.61 MAG/ANG

D-LD:  140.00   70.00  140.00   70.00  350.00  175.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE RG7   .....:  366.29  -62.31  274.10 -178.44  347.63   72.63 AMP/DG <

<701   > LOSS= 27.437:    ( 11.802)       (  5.192)       ( 10.443)    kW

TO NODE 702   .......:  267.63  -59.37  218.84 -178.93  248.48   70.62 AMP/DG

<702   > LOSS= 10.675:    (  4.633)       (  2.490)       (  3.552)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 702       VOLTS:   1.025    -.14   1.009 -120.58   1.010  120.43 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 701   .....:  267.66  -59.39  218.87 -178.94  248.51   70.60 AMP/DG

<702   > LOSS= 10.675:    (  4.633)       (  2.490)       (  3.552)    kW

TO NODE 703   .......:  189.70  -55.62  134.29  168.37  131.76   79.32 AMP/DG

<703   > LOSS=  5.803:    (  3.108)       (  1.290)       (  1.405)    kW

TO NODE 705   .......:   20.46  -80.15   20.70 -150.32   33.68   64.53 AMP/DG

<705   > LOSS=   .239:    (   .053)       (   .051)       (   .135)    kW

TO NODE 713   .......:   59.47  -64.41   72.39 -163.24   86.35   59.65 AMP/DG

<713   > LOSS=   .908:    (   .217)       (   .292)       (   .399)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 703       VOLTS:   1.018    -.17   1.005 -120.70   1.003  120.20 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 702   .....:  189.73  -55.64  134.35  168.34  131.78   79.28 AMP/DG

<703   > LOSS=  5.803:    (  3.108)       (  1.290)       (  1.405)    kW

TO NODE 727   .......:   42.39  -50.10   34.99  167.20   25.71   74.36 AMP/DG

<727   > LOSS=   .266:    (   .132)       (   .088)       (   .046)    kW

TO NODE 730   .......:  147.60  -57.23   99.37  168.74  106.19   80.47 AMP/DG

<730   > LOSS=  4.021:    (  2.106)       (   .915)       (  1.000)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:23:38 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE        PHASE A-B       PHASE B-C       PHASE C-A    UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 727       VOLTS:   1.017    -.16   1.004 -120.69   1.002  120.19 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   42.00   21.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 703   .....:   42.39  -50.11   35.00  167.19   25.71   74.34 AMP/DG

<727   > LOSS=   .266:    (   .132)       (   .088)       (   .046)    kW

TO NODE 744   .......:   35.00  -40.61   35.00  167.19   16.81   63.30 AMP/DG

<744   > LOSS=   .118:    (   .054)       (   .053)       (   .011)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 744       VOLTS:   1.016    -.16   1.004 -120.68   1.002  120.17 MAG/ANG

D-LD:   42.00   21.00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 727   .....:   35.00  -40.63   35.01  167.17   16.82   63.26 AMP/DG

<744   > LOSS=   .118:    (   .054)       (   .053)       (   .011)    kW

TO NODE 728   .......:   16.82  -56.76   16.82 -176.77   16.82   63.24 AMP/DG

<728   > LOSS=   .051:    (   .018)       (   .017)       (   .016)    kW

TO NODE 729   .......:    9.78  -26.67    9.78  153.31     .01     .00 AMP/DG

<729   > LOSS=   .016:    (   .008)       (   .008)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 728       VOLTS:   1.016    -.15   1.004 -120.68   1.002  120.18 MAG/ANG

D-LD:   42.00   21.00   42.00   21.00   42.00   21.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 744   .....:   16.83  -56.78   16.83 -176.79   16.83   63.22 AMP/DG

<728   > LOSS=   .051:    (   .018)       (   .017)       (   .016)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 729       VOLTS:   1.016    -.15   1.004 -120.67   1.002  120.17 MAG/ANG

D-LD:   42.66   21.33     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 744   .....:    9.78  -26.72    9.78  153.28     .00     .00 AMP/DG

<729   > LOSS=   .016:    (   .008)       (   .008)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 730       VOLTS:   1.013    -.12   1.002 -120.73    .998  120.10 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   84.69   39.85 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 703   .....:  147.61  -57.24   99.38  168.73  106.19   80.46 AMP/DG

<730   > LOSS=  4.021:    (  2.106)       (   .915)       (  1.000)    kW

TO NODE 709   .......:  130.66  -53.24   99.38  168.73   87.41   77.27 AMP/DG

<709   > LOSS=  1.076:    (   .549)       (   .305)       (   .222)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:23:38 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE        PHASE A-B       PHASE B-C       PHASE C-A    UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 709       VOLTS:   1.011    -.11   1.001 -120.73    .997  120.07 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 730   .....:  130.67  -53.24   99.39  168.73   87.41   77.26 AMP/DG

<709   > LOSS=  1.076:    (   .549)       (   .305)       (   .222)    kW

TO NODE 708   .......:  130.67  -53.25   86.77  159.48   74.36   87.63 AMP/DG

<708   > LOSS=  1.503:    (   .870)       (   .372)       (   .261)    kW

TO NODE 731   .......:     .02     .00   19.58 -145.87   19.56   34.10 AMP/DG

<731   > LOSS=   .071:    (   .000)       (   .036)       (   .035)    kW

TO NODE XF7   .......:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 AMP/DG

<XF7   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 708       VOLTS:   1.009    -.08   1.000 -120.73    .994  120.02 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 709   .....:  130.68  -53.25   86.78  159.48   74.36   87.62 AMP/DG

<708   > LOSS=  1.503:    (   .870)       (   .372)       (   .261)    kW

TO NODE 732   .......:    9.83  -86.51     .01     .00    9.84   93.51 AMP/DG

<732   > LOSS=   .019:    (   .009)       (   .000)       (   .009)    kW

TO NODE 733   .......:  122.58  -50.73   86.79  159.47   64.57   86.72 AMP/DG

<733   > LOSS=  1.331:    (   .764)       (   .372)       (   .195)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 732       VOLTS:   1.009    -.07   1.000 -120.74    .994  120.02 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   42.00   21.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 708   .....:    9.84  -86.55     .00     .00    9.84   93.45 AMP/DG

<732   > LOSS=   .019:    (   .009)       (   .000)       (   .009)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 733       VOLTS:   1.006    -.05    .999 -120.73    .993  119.96 MAG/ANG

D-LD:   85.53   40.25     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 708   .....:  122.58  -50.74   86.80  159.47   64.57   86.71 AMP/DG

<733   > LOSS=  1.331:    (   .764)       (   .372)       (   .195)    kW

TO NODE 734   .......:  105.25  -55.33   67.31  160.84   64.57   86.71 AMP/DG

<734   > LOSS=  1.729:    (   .990)       (   .392)       (   .347)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:23:38 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE        PHASE A-B       PHASE B-C       PHASE C-A    UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 734       VOLTS:   1.003    -.01    .998 -120.74    .989  119.88 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   42.00   21.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 733   .....:  105.26  -55.34   67.33  160.83   64.58   86.69 AMP/DG

<734   > LOSS=  1.729:    (   .990)       (   .392)       (   .347)    kW

TO NODE 710   .......:   19.77  -85.19    9.74 -146.94   25.85   75.43 AMP/DG

<710   > LOSS=   .182:    (   .063)       (   .015)       (   .104)    kW

TO NODE 737   .......:   81.06  -44.69   61.84  153.68   29.66   94.26 AMP/DG

<737   > LOSS=  1.119:    (   .660)       (   .378)       (   .081)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 710       VOLTS:   1.002     .01    .997 -120.77    .988  119.91 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 734   .....:   19.78  -85.21    9.74 -147.04   25.85   75.39 AMP/DG

<710   > LOSS=   .182:    (   .063)       (   .015)       (   .104)    kW

TO NODE 735   .......:   19.82  -85.28     .01     .00   19.82   94.73 AMP/DG

<735   > LOSS=   .048:    (   .024)       (   .000)       (   .024)    kW

TO NODE 736   .......:     .04     .00    9.74 -147.08    9.70   32.81 AMP/DG

<736   > LOSS=   .073:    (   .000)       (   .037)       (   .036)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 735       VOLTS:   1.002     .03    .997 -120.78    .987  119.91 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   85.00   40.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 710   .....:   19.82  -85.29     .00     .00   19.82   94.71 AMP/DG

<735   > LOSS=   .048:    (   .024)       (   .000)       (   .024)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 736       VOLTS:   1.002    -.02    .995 -120.75    .987  119.95 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00   41.59   20.80     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 710   .....:     .00     .00    9.74 -147.31    9.74   32.69 AMP/DG

<736   > LOSS=   .073:    (   .000)       (   .037)       (   .036)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 737       VOLTS:   1.000     .02    .997 -120.71    .987  119.79 MAG/ANG

D-LD:  139.94   69.97     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 734   .....:   81.07  -44.70   61.87  153.66   29.66   94.21 AMP/DG

<737   > LOSS=  1.119:    (   .660)       (   .378)       (   .081)    kW

TO NODE 738   .......:   51.10  -56.17   29.26  153.90   29.66   94.21 AMP/DG

<738   > LOSS=   .272:    (   .166)       (   .053)       (   .053)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:23:38 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE        PHASE A-B       PHASE B-C       PHASE C-A    UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 738       VOLTS:    .998     .04    .996 -120.71    .986  119.76 MAG/ANG

D-LD:  126.00   62.00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 737   .....:   51.11  -56.19   29.27  153.88   29.66   94.18 AMP/DG

<738   > LOSS=   .272:    (   .166)       (   .053)       (   .053)    kW

TO NODE 711   .......:   29.63  -85.85     .04     .00   29.66   94.18 AMP/DG

<711   > LOSS=   .111:    (   .056)       (   .000)       (   .056)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 711       VOLTS:    .998     .06    .996 -120.74    .985  119.76 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 738   .....:   29.64  -85.87     .02     .00   29.66   94.15 AMP/DG

<711   > LOSS=   .111:    (   .056)       (   .000)       (   .056)    kW

TO NODE 740   .......:   19.87  -85.43     .01     .00   19.88   94.58 AMP/DG

<740   > LOSS=   .048:    (   .024)       (   .000)       (   .024)    kW

TO NODE 741   .......:    9.77  -86.76     .02     .00    9.78   93.28 AMP/DG

<741   > LOSS=   .012:    (   .006)       (   .000)       (   .006)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 740       VOLTS:    .998     .07    .996 -120.75    .985  119.76 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   85.00   40.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 711   .....:   19.88  -85.44     .00     .00   19.88   94.56 AMP/DG

<740   > LOSS=   .048:    (   .024)       (   .000)       (   .024)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 741       VOLTS:    .998     .07    .996 -120.75    .985  119.76 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   41.37   20.68 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 711   .....:    9.78  -86.81     .00     .00    9.78   93.19 AMP/DG

<741   > LOSS=   .012:    (   .006)       (   .000)       (   .006)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 731       VOLTS:   1.011    -.13   1.000 -120.74    .996  120.10 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00   85.06   40.03     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 709   .....:     .00     .00   19.58 -145.94   19.58   34.06 AMP/DG

<731   > LOSS=   .071:    (   .000)       (   .036)       (   .035)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: XF7       VOLTS:   1.011    -.11   1.001 -120.73    .997  120.07 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll    .480      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 709   .....:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 AMP/DG

<XF7   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

TO NODE 775   .......:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 AMP/DG

<775   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:23:38 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE        PHASE A-B       PHASE B-C       PHASE C-A    UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 775       VOLTS:   1.011    -.11   1.001 -120.73    .997  120.07 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll    .480      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE XF7   .....:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 AMP/DG

<775   > LOSS=   .000:    (   .000)       (   .000)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 705       VOLTS:   1.024    -.13   1.008 -120.59   1.009  120.46 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 702   .....:   20.47  -80.18   20.70 -150.36   33.69   64.51 AMP/DG

<705   > LOSS=   .239:    (   .053)       (   .051)       (   .135)    kW

TO NODE 712   .......:   19.41  -84.73     .01     .00   19.41   95.28 AMP/DG

<712   > LOSS=   .055:    (   .027)       (   .000)       (   .027)    kW

TO NODE 742   .......:    1.91  -26.40   20.70 -150.38   19.69   34.23 AMP/DG

<742   > LOSS=   .079:    (   .000)       (   .041)       (   .037)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 712       VOLTS:   1.024    -.11   1.007 -120.61   1.008  120.46 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   85.00   40.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 705   .....:   19.41  -84.74     .00     .00   19.41   95.26 AMP/DG

<712   > LOSS=   .055:    (   .027)       (   .000)       (   .027)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 742       VOLTS:   1.024    -.15   1.007 -120.59   1.009  120.48 MAG/ANG

D-LD:    8.39    4.19   86.14   40.54     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 705   .....:    1.91  -26.71   20.70 -150.41   19.70   34.21 AMP/DG

<742   > LOSS=   .079:    (   .000)       (   .041)       (   .037)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 713       VOLTS:   1.023    -.15   1.007 -120.60   1.008  120.44 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   85.00   40.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 702   .....:   59.48  -64.42   72.40 -163.25   86.35   59.64 AMP/DG

<713   > LOSS=   .908:    (   .217)       (   .292)       (   .399)    kW

TO NODE 704   .......:   41.83  -55.14   72.40 -163.25   71.47   50.54 AMP/DG

<704   > LOSS=   .970:    (   .158)       (   .421)       (   .391)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:23:38 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE        PHASE A-B       PHASE B-C       PHASE C-A    UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 704       VOLTS:   1.022    -.17   1.004 -120.61   1.006  120.46 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 713   .....:   41.84  -55.17   72.40 -163.27   71.48   50.53 AMP/DG

<704   > LOSS=   .970:    (   .158)       (   .421)       (   .391)    kW

TO NODE 714   .......:   23.88  -25.32   26.67  163.65    4.83   34.06 AMP/DG

<714   > LOSS=   .031:    (   .014)       (   .017)       (   .000)    kW

TO NODE 720   .......:   24.24  -84.53   52.13 -147.06   66.86   51.70 AMP/DG

<720   > LOSS=   .964:    (   .087)       (   .336)       (   .542)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 714       VOLTS:   1.021    -.17   1.004 -120.60   1.006  120.46 MAG/ANG

D-LD:   17.36    8.17   21.09   10.04     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 704   .....:   23.88  -25.33   26.67  163.64    4.83   34.04 AMP/DG

<714   > LOSS=   .031:    (   .014)       (   .017)       (   .000)    kW

TO NODE 718   .......:   19.97  -25.32   19.95  154.66     .02     .00 AMP/DG

<718   > LOSS=   .124:    (   .062)       (   .062)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 718       VOLTS:   1.020    -.16   1.004 -120.57   1.006  120.42 MAG/ANG

D-LD:   88.45   41.62     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 714   .....:   19.96  -25.36   19.96  154.64     .00     .00 AMP/DG

<718   > LOSS=   .124:    (   .062)       (   .062)       (   .000)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 720       VOLTS:   1.020    -.21   1.001 -120.66   1.004  120.53 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00     .00     .00   85.00   40.00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 704   .....:   24.26  -84.57   52.13 -147.09   66.88   51.68 AMP/DG

<720   > LOSS=   .964:    (   .087)       (   .336)       (   .542)    kW

TO NODE 706   .......:     .03     .00    9.78 -147.03    9.75   32.88 AMP/DG

<706   > LOSS=   .018:    (   .000)       (   .009)       (   .009)    kW

TO NODE 707   .......:    4.80  -84.39   42.35 -147.11   44.75   38.36 AMP/DG

<707   > LOSS=  1.054:    (   .009)       (   .496)       (   .549)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 706       VOLTS:   1.020    -.22   1.001 -120.66   1.004  120.54 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 720   .....:     .01     .00    9.78 -147.17    9.77   32.81 AMP/DG

<706   > LOSS=   .018:    (   .000)       (   .009)       (   .009)    kW

TO NODE 725   .......:     .01     .00    9.78 -147.17    9.77   32.81 AMP/DG

<725   > LOSS=   .016:    (   .000)       (   .008)       (   .008)    kW

-  R A D I A L  P O W E R  F L O W  ---  DATE:  6-24-2004 AT 16:23:38 HOURS ---

SUBSTATION:  IEEE 37;   FEEDER:  IEEE 37

-------------------------------------------------------------------------------

NODE      VALUE        PHASE A-B       PHASE B-C       PHASE C-A    UNT O/L<

(LINE A)        (LINE B)        (LINE C)        60.%

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 725       VOLTS:   1.020    -.23   1.000 -120.65   1.004  120.55 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00   42.00   21.00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 706   .....:     .00     .00    9.78 -147.22    9.78   32.78 AMP/DG

<725   > LOSS=   .016:    (   .000)       (   .008)       (   .008)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 707       VOLTS:   1.019    -.30    .996 -120.62   1.003  120.67 MAG/ANG

-LD:     .00     .00     .00     .00     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800      CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 720   .....:    4.82  -84.59   42.34 -147.15   44.77   38.34 AMP/DG

<707   > LOSS=  1.054:    (   .009)       (   .496)       (   .549)    kW

TO NODE 722   .......:    4.84  -84.76   32.61 -147.18   35.11   39.84 AMP/DG

<722   > LOSS=   .083:    (   .001)       (   .038)       (   .044)    kW

TO NODE 724   .......:     .02     .00    9.74 -147.04    9.71   32.90 AMP/DG

<724   > LOSS=   .043:    (   .000)       (   .022)       (   .021)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 722       VOLTS:   1.018    -.30    .995 -120.62   1.002  120.68 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00  139.36   69.68   21.05   10.02 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 707   .....:    4.85  -84.78   32.61 -147.19   35.12   39.84 AMP/DG

<722   > LOSS=   .083:    (   .001)       (   .038)       (   .044)    kW

---------------------*--------A-------*-------B-------*-------C-------*--------

NODE: 724       VOLTS:   1.018    -.32    .995 -120.61   1.002  120.69 MAG/ANG

D-LD:     .00     .00   41.58   20.79     .00     .00 kW/kVR

kVll   4.800    Y CAP:             .00             .00             .00 kVR

FROM NODE 707   .....:     .00     .00    9.73 -147.18    9.73   32.82 AMP/DG

<724   > LOSS=   .043:    (   .000)       (   .022)       (   .021)    kW